КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЯ И КАТЕГОРИИ ИЗДЕЛИЙ

	Для использования технических изделий в нескольких географических районах с различными типами климатов последние группируют по типам макроклиматов следующим образом:

	АХЛ
	антарктический холодный, ограниченный антарктическим холодным типом климата;

	ХЛ
	холодный, объединяющий типы климатов:

	
		ЭХл
	экстремальный холодный

	Хл
	холодный




	У
	умеренный, объединяющий типы климатов:

	
		ХлУ
	холодный умеренный

	ТпУ
	теплый умеренный

	ТпСУ
	теплый сухой умеренный




	ТВ
	тропический влажный ), объединяющий типы климатов:

	
		ТпВ
	теплый влажный

	ТнВР
	теплый влажный равномерный




	ТС
	тропический сухой объединяющий типы климатов:

	
		МгТпС
	мягкий теплыйсухой

	ЭТпС
	экстремальный теплый сухой

	ТпПр
	Теплый переходный




	М
	умеренно-холодный морской, объединяющий типы климатов:

	
		УМ
	умеренный морской

	ХлМ
	холодный морской




	ТМ
	тропический морской, ограниченный тропическим морским типом климата




Для более универсального применения изделий устанавливают следующие группы макроклиматов:

	УХЛ
	умеренно-холодный объединяющий макроклиматы:

	
		У
	умеренный

	ХЛ
	холодный




	Т
	тропический, объединяющий макроклиматы:

	
		ТВ
	тропический влажный

	ТС
	тропический сухой




	О
	общемировой, объединяющий все типы макроклиматов, кроме

	
		АХЛ
	антарктического холодного

	М
	умеренно-холодный морской

	ТМ
	тропический морской




	ОМ
	общеклиматический морской, объединяющий макроклиматы:

	
		М
	умеренно-холодный морской

	ТМ
	тропический морской




	В
	всеобщий объединяющий все макроклиматы, кроме 

	
		АХЛ
	Антарктического холодного 
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	Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации изделий принимают равными значениям в таблице. Эти значения относятся к эксплуатации изделий на высотах до 1000 м.
Значения температуры окружающего воздуха
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* Для изделий, которые по условиям эксплуатации могут иметь перерывы в работе при эпизодически
появляющихся температурах ниже минус 40°С, нижнее рабочее значение температуры допускается в
технически обоснованных случаях принимать равным минус 40°С.
Для исполнения ТУ нижнее рабочее значение температуры принимают равным минус 25°С, нижнее
предельное рабочее значение температуры - минус 30°С.
** Для некоторых областей с субтропическим климатом значение принимают равным минус 10°С.
*** Для некоторых областей в КНР, Турции, Афганистане значение принимают равным минус 20°С.
**** Для судов, не используемых в районах Северного Ледовитого океана в зимнее время, нижнее
рабочее значение температуры принимают равным минус 30°С.
***** Для эксплуатации в нерабочем состоянии (для эксплуатационного хранения и
транспортирования) значение принимают таким же, как для категории 3, а для вида климатического
исполнения В4 - как для вида исполнения ОМ3.
****** Для исполнения Т.
******* Для исполнения ТС.
******** Для некоторых пунктов Центральной Сахары температуру принимают равной 55°С.
Допускается устанавливать температуру 45°С для изделий, разработанных до 01.07.89 и не
поставляемых в районы Ирака, стран Аравийского полуострова, Южного Ирана и Центральной Сахары.
Для поверхностей, подвергаемых нагреву солнцем, верхнее, среднее и предельное
рабочие значения температуры должны приниматься выше, чем указано для
изделий категории 1, на следующие величины:
для поверхностей, имеющих белый или серебристо-белый цвет, - на 15°С;
для поверхностей, имеющих иной, кроме белого или серебристо-белого, цвет - на
30°С.
П р и м е ч а н и е . Для изделий категорий 1; 1.1; 2; 3, предназначенных для районов СНГ,
допускается руководствоваться в части нижних значений температуры.
Среднее значение температуры принимают равным среднегодовому значению по табл. 6.

Нижние значения температуры воздуха на территории СНГ
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Рабочие значения влажности воздуха (сочетания относительной влажности и температуры
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* Указанное в таблице верхнее значение относительной влажности нормируется также при более
низких температурах; при более высоких температурах относительная влажность ниже.
При нормированном верхнем значении 100% наблюдается конденсация влаги, при нормированных
верхних значениях 80% или 98% конденсация влаги не наблюдается.
Значению 80% при 25°С соответствуют значения 90% при 20°С или 50-60% при 40°С.
** Для морских судов исполнения ОМ, предназначенных для непродолжительного пребывания в
районах с тропическим климатом, значения сочетания температуры и влажности допускается принимать
такими же, как и для исполнения М.
*** Для изделий, предназначенных для угольных шахт, значения влажности принимают такими же,
как для исполнения Т.
**** Для изделий видов климатических исполнений ОМ4 и ОМ5, устанавливаемых в машинных и
котельных отделениях кораблей, верхнее предельное рабочее значение 100% при 50°С.
* 5 Для исполнения ХЛ всех категории размещения, кроме 5; 5.1, среднегодовое значение - 85 % при
минус 6 °С.
*6 Для исполнения ТМ категорий размещения 1; 2; 5; 2.1; 5.1 применимо также среднегодовое
значение 70 % при 29 °С
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